## ТП 673
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 673п | Дата замера 16.06.16
Время замера 12-10
Температура +32 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  |  | 420 | 450 | 425 | 240 | 238 | 239
2 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 160 | 180 | 170 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 80 | 70 | 75 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 160 | 170 | 150 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 20 | 25 | 23 | 240 | 238 | 239
6 | Склад |  |  | 2 | 1 | 2 | 240 | 238 | 239
7 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
8 | Ввод ЩСУ |  |  | 2 | 1 | 5 | 240 | 238 | 239
9 | Т2 (630 кВА) |  |  | 530 | 540 | 530 | 237 | 235 | 238
10 | Ввод №2 ВРУ-1 |  |  | 160 | 140 | 140 | 237 | 235 | 238
11 | Ввод №2 ВРУ-2 |  |  | 130 | 150 | 140 | 237 | 235 | 238
12 | Ввод №2 ВРУ-3 |  |  | 160 | 180 | 190 | 237 | 235 | 238
13 | Ввод №2 ВРУ-4 |  |  | 50 | 40 | 30 | 237 | 235 | 238
14 | Химчистка - прачечная ввод 1 |  |  | 5 | 4 | 3 | 237 | 235 | 238
15 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
16 | Столовая |  |  | 20 | 32 | 10 | 237 | 235 | 238

## ТП 584
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 584 | Дата замера 16.06.16
Время замера 12-40
Температура +31 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 280 | 250 | 260 | 238 | 240 | 239
2 | ООО "Спец- Конквест" (Комм. Учет) |  |  | 80 | 70 | 75 | 225 | 233 | 231
3 | ООО "Агростройсервис" (Комм. Учет) |  |  | 60 | 50 | 50 | 225 | 233 | 231
4 | ООО "Стиннер" |  |  | 80 | 70 | 75 | 225 | 233 | 231
5 | Химчистка - прачечная ввод 2 |  |  | 70 | 60 | 65 | 225 | 233 | 231
6 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 233 | 231

## ТП 639
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 639 | Дата замера 17.06.16
Время замера 10-20
Температура +29 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (560 кВА) |  |  | 480 | 520 | 510 | 228 | 231 | 227
2 | Офис №1 |  |  | 62 | 56 | 56 | 228 | 231 | 227
3 | Офис №2 |  |  | 52 | 57 | 52 | 228 | 231 | 227
4 | Офис №3 |  |  | 50 | 55 | 51 | 228 | 231 | 227
5 | Офис №4 |  |  | 46 | 53 | 47 | 228 | 231 | 227
6 | Офис №5 |  |  | 50 | 61 | 56 | 228 | 231 | 227
7 | Офис №6 |  |  | 51 | 57 | 51 | 228 | 231 | 227
8 | Офис №7 |  |  | 51 | 53 | 57 | 228 | 231 | 227
9 | Склад №1 |  |  | 36 | 40 | 47 | 228 | 231 | 227
10 | Склад №2 |  |  | 38 | 43 | 45 | 228 | 231 | 227
11 | Склад №3 |  |  | 36 | 45 | 42 | 228 | 231 | 227
12 | Т2 (560 кВА) |  |  | 415 | 410 | 420 | 230 | 231 | 229
13 | Офис №8 |  |  | 44 | 41 | 47 | 230 | 231 | 229
14 | Офис №9 |  |  | 49 | 43 | 45 | 230 | 231 | 229
15 | Офис №10 |  |  | 44 | 40 | 41 | 230 | 231 | 229
16 | Офис №11 |  |  | 44 | 41 | 43 | 230 | 231 | 229
17 | Офис №12 |  |  | 39 | 42 | 46 | 230 | 231 | 229
18 | Офис №13 |  |  | 44 | 40 | 42 | 230 | 231 | 229
19 | Офис №14 |  |  | 39 | 39 | 40 | 230 | 231 | 229
20 | Склад №4 |  |  | 34 | 41 | 38 | 230 | 231 | 229
21 | Склад №5 |  |  | 39 | 38 | 36 | 230 | 231 | 229
22 | Склад №6 |  |  | 39 | 43 | 35 | 230 | 231 | 229

## ТП 1947
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
| ТП № 1947 |  | Дата замера 18.06.16
Время замера 13-00
Температура +32С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  | 160 | 170 | 165 | 228 | 227 | 225
2 | Подъезд №1 ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 225
3 | Офис 1 |  | 11 | 9 | 7 | 228 | 227 | 225
4 | Подъезд №2 ввод 1 |  | 49 | 52 | 55 | 228 | 227 | 225
5 | Офис 3 |  | 5 | 6 | 7 | 228 | 227 | 225
6 | Офис 5 |  | 7 | 9 | 8 | 228 | 227 | 225
7 | Подъезд №3 ввод 1 |  | 53 | 57 | 54 | 228 | 227 | 225
8 | Гостиница ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 225
9 | Магазин ввод 1 |  | 32 | 30 | 33 | 228 | 227 | 225
10 | Т2 (630 кВА) |  | 160 | 165 | 170 | 225 | 226 | 225
11 | Офис 2 |  | 5 | 7 | 6 | 225 | 226 | 225
12 | Подъезд №1 ввод 2 |  | 50 | 53 | 55 | 225 | 226 | 225
13 | Офис 4 |  | 5 | 7 | 6 | 225 | 226 | 225
14 | Гостиница ввод 2 |  | 61 | 60 | 63 | 225 | 226 | 225
15 | Подъезд №2 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225
16 | Подъезд №3 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225
17 | Парковка |  | 3 | 3 | 3 | 225 | 226 | 225
18 | Магазин ввод 2 |  | 33 | 32 | 37 | 225 | 226 | 225

## ЗТП 1609
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1609п | Дата замера 19.06.16
Время замера 10-00
Температура +29 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 620 | 650 | 625 | 240 | 238 | 239
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 210 | 230 | 220 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 130 | 120 | 125 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 210 | 220 | 200 | 240 | 238 | 239
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 70 | 75 | 73 | 240 | 238 | 239
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 640 | 650 | 680 | 237 | 235 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 210 | 190 | 190 | 237 | 235 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 180 | 200 | 190 | 237 | 235 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 210 | 230 | 240 | 237 | 235 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 100 | 90 | 80 | 237 | 235 | 238

## ЗТП 1572
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1572п | Дата замера 19.06.16
Время замера 14-00
Температура +32 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 610 | 630 | 615 | 240 | 238 | 239
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 200 | 220 | 210 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 140 | 130 | 135 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 200 | 210 | 190 | 240 | 238 | 239
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 70 | 75 | 73 | 240 | 238 | 239
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 620 | 630 | 660 | 237 | 235 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 200 | 190 | 190 | 237 | 235 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 180 | 180 | 190 | 237 | 235 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 200 | 220 | 220 | 237 | 235 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 100 | 90 | 80 | 237 | 235 | 238