## ТП 673
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 673п | Дата замера 18.12.16
Время замера 13-20
Температура + 7 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  |  | 160 | 163 | 143 | 240 | 238 | 239
2 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 12 | 17 | 14 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 72 | 67 | 48 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 52 | 64 | 58 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 27 | 22 | 24 | 240 | 238 | 239
6 | Склад |  |  | 4 | 3 | 4 | 240 | 238 | 239
7 | Ввод офис |  |  | 3 | 3 | 3 | 240 | 238 | 239
8 | Ввод ЩСУ |  |  | 4 | 3 | 7 | 240 | 238 | 239
9 | Т2 (630 кВА) |  |  | 323 | 299 | 237 | 237 | 235 | 238
10 | Ввод №2 ВРУ-1 |  |  | 22 | 12 | 32 | 237 | 235 | 238
11 | Ввод №2 ВРУ-2 |  |  | 142 | 142 | 122 | 237 | 235 | 238
12 | Ввод №2 ВРУ-3 |  |  | 87 | 72 | 52 | 237 | 235 | 238
13 | Ввод №2 ВРУ-4 |  |  | 52 | 42 | 32 | 237 | 235 | 238
14 | Химчистка - прачечная ввод 1 |  |  | 7 | 6 | 5 | 237 | 235 | 238
15 | Резерв |  |  | 2 | 2 | 2 | 237 | 235 | 238
16 | Столовая |  |  | 22 | 34 | 12 | 237 | 235 | 238

## ТП 584
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 584 | Дата замера 18.12.16
Время замера 13-40
Температура +7 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 223 | 200 | 217 | 238 | 240 | 239
2 | ООО "Спец- Конквест" (Комм. Учет) |  |  | 74 | 65 | 68 | 225 | 233 | 231
3 | ООО "Агростройсервис" (Комм. Учет) |  |  | 45 | 43 | 44 | 225 | 233 | 231
4 | ООО "Стиннер" |  |  | 60 | 59 | 63 | 225 | 233 | 231
5 | Химчистка - прачечная ввод 2 |  |  | 50 | 43 | 49 | 225 | 233 | 231
6 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 233 | 231

## ТП 639
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 639 | Дата замера 17.12.16
Время замера 11-00
Температура +8 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (560 кВА) |  |  | 430 | 480 | 460 | 228 | 231 | 227
2 | Офис №1 |  |  | 50 | 52 | 51 | 228 | 231 | 227
3 | Офис №2 |  |  | 48 | 54 | 51 | 228 | 231 | 227
4 | Офис №3 |  |  | 46 | 51 | 49 | 228 | 231 | 227
5 | Офис №4 |  |  | 48 | 52 | 49 | 228 | 231 | 227
6 | Офис №5 |  |  | 52 | 56 | 53 | 228 | 231 | 227
7 | Офис №6 |  |  | 53 | 54 | 50 | 228 | 231 | 227
8 | Офис №7 |  |  | 47 | 51 | 49 | 228 | 231 | 227
9 | Склад №1 |  |  | 33 | 36 | 40 | 228 | 231 | 227
10 | Склад №2 |  |  | 38 | 42 | 44 | 228 | 231 | 227
11 | Склад №3 |  |  | 36 | 41 | 42 | 228 | 231 | 227
12 | Т2 (560 кВА) |  |  | 387 | 378 | 364 | 230 | 231 | 229
13 | Офис №8 |  |  | 42 | 40 | 45 | 230 | 231 | 229
14 | Офис №9 |  |  | 44 | 41 | 40 | 230 | 231 | 229
15 | Офис №10 |  |  | 41 | 39 | 37 | 230 | 231 | 229
16 | Офис №11 |  |  | 42 | 38 | 40 | 230 | 231 | 229
17 | Офис №12 |  |  | 40 | 37 | 40 | 230 | 231 | 229
18 | Офис №13 |  |  | 42 | 36 | 37 | 230 | 231 | 229
19 | Офис №14 |  |  | 35 | 37 | 35 | 230 | 231 | 229
20 | Склад №4 |  |  | 33 | 35 | 31 | 230 | 231 | 229
21 | Склад №5 |  |  | 34 | 37 | 32 | 230 | 231 | 229
22 | Склад №6 |  |  | 37 | 40 | 31 | 230 | 231 | 229

## ТП 1947
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
| ТП № 1947 |  | Дата замера 18.12.16
Время замера 14-00
Температура +8
№ п\п | Наименование группы в ТП |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  | 106 | 108 | 115 | 228 | 227 | 225
2 | Подъезд №1 ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 225
3 | Офис 1 |  | 7 | 6 | 5 | 228 | 227 | 225
4 | Подъезд №2 ввод 1 |  | 36 | 42 | 45 | 228 | 227 | 225
5 | Офис 3 |  | 4 | 4 | 5 | 228 | 227 | 225
6 | Офис 5 |  | 5 | 6 | 6 | 228 | 227 | 225
7 | Подъезд №3 ввод 1 |  | 38 | 44 | 50 | 228 | 227 | 225
8 | Гостиница ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 225
9 | Магазин ввод 1 |  | 22 | 23 | 26 | 228 | 227 | 225
10 | Т2 (630 кВА) |  | 105 | 115 | 117 | 225 | 226 | 225
11 | Офис 2 |  | 4 | 5 | 4 | 225 | 226 | 225
12 | Подъезд №1 ввод 2 |  | 35 | 37 | 39 | 225 | 226 | 225
13 | Офис 4 |  | 4 | 5 | 3 | 225 | 226 | 225
14 | Гостиница ввод 2 |  | 44 | 46 | 47 | 225 | 226 | 225
15 | Подъезд №2 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225
16 | Подъезд №3 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225
17 | Парковка |  | 4 | 4 | 4 | 225 | 226 | 225
18 | Магазин ввод 2 |  | 24 | 26 | 29 | 225 | 226 | 225

## ЗТП 1609
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1609п | Дата замера 19.12.16
Время замера 11-00
Температура +6 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 580 | 610 | 590 | 240 | 238 | 239
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 200 | 220 | 210 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 120 | 110 | 115 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 200 | 210 | 190 | 240 | 238 | 239
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 60 | 65 | 63 | 240 | 238 | 239
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 600 | 610 | 630 | 237 | 235 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 200 | 180 | 180 | 237 | 235 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 170 | 190 | 180 | 237 | 235 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 200 | 220 | 230 | 237 | 235 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 90 | 80 | 70 | 237 | 235 | 238

## ЗТП 1572
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1572п | Дата замера 19.12.16
Время замера 15-00
Температура +7 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 550 | 560 | 570 | 240 | 238 | 239
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 185 | 205 | 195 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 125 | 115 | 120 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 185 | 195 | 175 | 240 | 238 | 239
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 55 | 60 | 58 | 240 | 238 | 239
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 560 | 570 | 600 | 237 | 235 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 185 | 175 | 175 | 237 | 235 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 165 | 165 | 175 | 237 | 235 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 185 | 205 | 205 | 237 | 235 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 85 | 75 | 65 | 237 | 235 | 238

## ТП 583
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 583 | Дата замера 18.12.16
Время замера 09-00
Температура +2 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т (400 кВА) |  |  | 2 | 3 | 2 | 238 | 240 | 239
2 | Ввод №1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 239 | 237
3 | Ввод №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 239 | 237
4 | Ввод №3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 236 | 239 | 237
5 | Ввод №4 |  |  | 1 | 2 | 1 | 236 | 239 | 237

## ТП 278
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 278 | Дата замера 18.12.16
Время замера 11-00
Температура +5 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т (250 кВА) |  |  | 290 | 280 | 270 | 218 | 217 | 219
2 | Ввод №1 |  |  | 75 | 71 | 68 | 218 | 217 | 219
3 | Ввод №2 |  |  | 84 | 79 | 72 | 218 | 217 | 219
4 | Ввод №3 |  |  | 78 | 75 | 78 | 218 | 217 | 219
5 | Ввод №4 |  |  | 74 | 73 | 76 | 218 | 217 | 219